Як це працює

Описова частина до проєкту

Тепломеханічні рішення

Джерелом теплопостачання будинку є міські двотрубні теплові мережі, що працюють за закритою системою теплопостачання з якісним режимом регулювання.

Підключення системи опалення до теплових мереж передбачається за залежною схемою з насосною циркуляцією теплоносія та автоматизованим керуванням температурним режимом в залежності від погодних умов.

Для підключення використано блочно модульне рішення:

OTOS WATT SO-3H Блок підключення системи опалення  за залежною схемою приєднання

Автоматизоване керування реалізовано на базі електронного контролера Danfoss ECL 310 обладнаного датчиком зовнішнього повітря ESMT, а у якості виконавчого  механізму використовується двоходовий регулюючий клапан VRB3, що працює сумісно з трьохпозиційним електричним приводом AMV 435  230V.

Датчик температури зовнішнього повітря встановлюється на зовнішній стіні будівлі і має бути захищений від прямих сонячних променів захисним екраном. Встановлення датчика температури на північній стороні будівлі є рекомендованою але не обовʼязковою умовою монтажу.

Для забезпечення змішування та циркуляції теплоносія в системі опалення проєктом передбачається встановлення двох насосів з електронним керуванням частотою обертів Wilo Yonos MAXO. Один з двох насосів робочий, а інший резервний.

Модуль може працювати в системах без перепаду тиску наввводі та може бути приєднано до безнапірних колекторів (гідравлічних стрілок/розділювачей). Крім того модуль може бути застосовано в системах що на прямій воді, чи в системах де передбачалось влаштування змішувальних пристроїв, але спостерігається суттєвий недогрів теплоносія на вводі в будівлю.

Система працює наступним чином

Проєктний температурний графік теплових мереж може перевищувати проєктний температурний графік системи опалення, чи збігатися з проєктним (розрахунковим) температурним графіком роботи системи опалення.

Програмуємий контролер в автоматичному режимі визначає чи треба до води що прийшла з теплових мереж підмішувати воду зі зворотного трубопроводу системи опалення. Пропорцію в якій буде змішуватись вода з подаючого трубопроводу теплової мережі та зворотна вода визначає електронний регулятор.

Електронний регулятор заміряє температуру повітря на дворі та температуру води що йде до системи опалення. Якщо у систему опалення йде вода з температурою, що перевищує необхідну - електронний регулятор надсилає електричному приводу сигнал на перекриття клапана і зменшує відбір перегрітої води з теплової мережі, та збільшує відбір охолодженої води зі зворотного трубопроводу системи опалення. Коли температура води на вході в систему опалення буде менша за необхідну - регулюючий клапан відкриється і збільшить відбір води з теплової мережі.

У разі якщо із теплової мережі прийде недогріта вода з температурою, що нижча за необхідну температуру для системи опалення - регулюючий клапан повністю перекриє відбір зі зворотного трубопроводу та вода що прийшла з теплової мережі без змішування буде спрямована у подаючий трубопровід системи опалення.

Енергозбереження

Технічні рішення передбачені проєктом відповідають сучасним нормам енергоощадливого будівництва, які є чинними як новобудов так і для обʼєктів на яких проводиться реконструкція системи опалення чи теплового пункту, а саме:

- Погодозалежне регулювання режиму роботи системи опалення - виключить перетопи та нівелює недотопи в системі опалення, а також дозволить встановити комфортну для мешканців будівлі температуру приміщень.

- Електронне керування частотою роботи циркуляційних насосів, дозволить обрати режим роботи з мінімальним споживанням електроенергії. За допомогою насосної циркуляції вирівняється нерівномірність прогріву між приміщеннями будівлі.

- Теплова ізоляція трубопроводів мінімізує втрати тепла.

- Облік теплової енергії спожитої системою опалення (розглядається окремим проєктом).

Захист навколишнього середовища

Влаштування теплового пункту не потягне за собою екологічно небезпечного впливу на навколишнє середовище.

В тепловому пункті встановлені безшумні насоси з мокрим ротором, використання яких дозволено в теплових пунктах будівель усіх типів.

У разі підвищених вимог, що до шуму та вібрації, рекомендується між опорами та трубопроводами блоку покласти прокладку з вакуумованої гуми товщиною 10 мм, що йде в комплекті з блоком та встановити антивібраційні вставки між фланцями кранів та трубопроводами системи опалення (T11 подача СО, T21 зворотня лінія СО).

Охорона праці та техніка безпеки

Робота теплового пункту повністю автоматизована, постійна присутність обслуговуючого персоналу - не передбачається. Для забезпечення вимог техніки безпеки та охорони праці у робочому проєкті передбачені такі заходи:

- Компонування та розташування обладнання забезпечують вільний доступ до нього, безпеку при монтажі, експлуатації та ремонті.

- Теплова ізоляція гарячих поверхонь обладнання, арматури та трубопроводів, температура яких перевищує 45оС.

- Повна автоматизація роботи технологічного обладнання та можливість керування роботою з самого теплового пункту, чи зі смартфона з доступом до мережі інтернет.

- Забезпечення захисту від аварійних режимів. А саме, підтримання постійного перепаду тиску на вводі теплових мереж. Захист насосів від сухого ходу та автоматичне перемикання робочого та резервного насосу.

- Захист від ураження електричним струмом. Занулення (заземлення) електричних приладів та засобів автоматизації шляхом приєднання до нульового проводу мережі живлення. Електричне живлення блоку слід виконати з урахуванням вимог «Правил улаштування електроустановок».

- У разі зникнення електричної енергії регулюючий клапан та циркуляційні насоси зупиняються, при цьому циркуляція теплоносія у системі опалення здійснюється за рахунок надлишкового тиску теплових мереж (різниці тиску між подаючим та зворотнім трубопроводом). Після відновлення електропостачання блок самостійно запускається в роботу на штатні режими. У разі частого зникнення електричної енергії - блок WATT може бути підключено до електричного генератора, що включається у аварійному режимі, чи встановлено паралельно до існуючого елеваторного вузла змішування (якщо такий передбачений на обʼєкті), використання якого буде лише у разі зникнення електричного струму.

- Чергові, які періодично обслуговують ІТП повинні пройти необхідну підготовку з експлуатації, техніки безпеки та перевірку знань «Правил експлуатації теплових установок і мереж».